УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 22.05.2020., 19 часов 07 минут (местного), 22.05.2020., 13 часов 07 минут (московского) |
| --- | --- |
| Наименование организации: | Харанорская ГРЭС |
| Ведомственная принадлежность: |  |
| Место аварии: | Забайкальский край, п. Ясногорск, Харанорская ГРЭС |
| Вид аварии: | Нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более |
| Краткое описание аварии: | 22.05.2020 в 13-07 (время московское.) на Харанорской ГРЭС отключился Блок 1 с нагрузкой 215 МВт ложным действием АЛАР 1 комплекта Харанорской ГРЭС |
| Последствия аварии: | Последствий для потребителей не было. |
| 1. Технические причины аварии: | - |
| 2. Организационные причины аварии: | Конструктивный недостаток реле положения разъединителей в схеме «звезды» цепей напряжения 110 кВ Блока 1 Харанорской ГРЭС, связанный с отсутствием в реле выдержки времени на возврат. В результате при отключении ШР-2-110 Блока 1 действием реле положения разъединителей произошло переключение цепей напряжения защит блока с ТН-2-110 на ТН-1-110 с кратковременной одновременной потерей цепей напряжения «звезды» и «треугольника», в результате работа 1 ступени АЛАР ФССС при исчезновении цепей напряжения заблокирована органом контроля цепей напряжения не была, что привело к ложному срабатыванию 1 ступени АЛАР ФССС в составе АЛАР 1 комплекта Харанорской ГРЭС с действием на отключение Блока 1 Харанорской ГРЭС |
| 3. Технические мероприятия: | В соответствии с разработанным техническим решением в схемах «звезды» цепей напряжения 110 кВ Блока 1 и «звезды» цепей напряжения 220 кВ Блока 2 и Блока 3 Харанорской ГРЭС выполнить замену реле положения разъединителей на реле, имеющие выдержку времени на возврат |
| 4. Организационные мероприятия: | Разработать техническое решение по замене в схемах «звезды» цепей напряжения 110 кВ Блока 1 и «звезды» цепей напряжения 220 кВ Блока 2 и Блока 3 Харанорской ГРЭС реле положения разъединителей на реле, имеющие выдержку времени на возврат |
| 5. Извлеченные уроки: | 5.1 Разработать техническое решение по замене в схемах «звезды» цепей напряжения 110 кВ Блока 1 и «звезды» цепей напряжения 220 кВ Блока 2 и Блока 3 Харанорской ГРЭС реле положения разъединителей на реле, имеющие выдержку времени на возврат |
| 6. Фото места происшествия. |  |